ICS 07.060;71.100

G 71

HY

中华人民共和国海洋行业标准

HY/T XXXXX—XXXX

海水杀生剂技术要求 杂环类菌藻抑制剂

Technical requirements of seawater biocide  Heterocyclic microorganism inhibitor

（本稿完成日期：2018年9月17日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家海洋局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家海洋局提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（SAC/TC283）归口。

本标准起草单位：国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、浙江国华浙能发电有限公司。

本标准主要起草人：李亚红、周筝、赵小芳、张益、元昊。

海水杀生剂技术要求 杂环类菌藻抑制剂

范围

本标准规定了杂环类海水菌藻抑制剂的技术要求和检验方法。

本标准适用于海水循环冷却水处理用杂环类海水菌藻抑制剂。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6324.1 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验

GB 17378.7 海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测

GB/T 18175 水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法

HG/T 2160 冷却水动态模拟试验方法

HY/T 176 海水中铁细菌的测定 MPN法

HY/T 177 海水中硫酸盐还原菌的测定 MPN法

ASTM E645冷却水系统用杀菌剂效力的标准试验方法（Standard Test Method for Efficacy of Microbicides Used in Cooling Water Systems）

技术要求

杂环类海水菌藻抑制剂的杀菌灭藻性能应符合表1的要求。

杂环类海水菌藻抑制剂的杀菌灭藻技术指标

| 目标生物 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 杀菌率（静态试验） | 灭藻率（静态试验） | 水样含菌（藻）量（动态模拟试验、工程现场） |
| 异养菌 | ≥90% | - | ≤ 5×105 CFU/mL |
| 铁细菌 | ≥90% | - | ≤ 300 个/mL |
| 硫酸盐还原菌 | ≥90% | - | ≤ 100 个/mL |
| 藻类 | - | ≥90% | ≤ 1000 CFU/mL |

杂环类海水菌藻抑制剂应对金属无腐蚀性或具有缓蚀性。

杂环类海水菌藻抑制剂与海水混合后无混浊。

检验方法

杀菌灭藻性能

静态实验

采集海水水样，按照ASTM E645，在工程现场使用浓度下，测定菌藻抑制剂的杀菌率和灭藻率。

动态模拟试验

#### 4.1.2.1 按照HG/T 2160规定的动态模拟试验方法，采用海水冷却动态模拟装置开展动态杀菌试验。

#### 4.1.2.2 在工程现场使用浓度和使用方式下投加菌藻抑制剂。

#### 4.1.2.3 加药4h后，从集水池中采集水样，每隔12 h~24 h采集一次，其他采样要求按照GB 17378.7、HY/T 176和HY/T 177的规定执行。

#### 4.1.2.4 异养菌和藻类的测定按照GB 17378.7的规定执行，铁细菌的测定按照HY/T 176的规定执行，硫酸盐还原菌的测定按照HY/T 177的规定执行。

工程现场试验

#### 4.1.3.1 在工程现场使用浓度和使用方式下投加菌藻抑制剂。

#### 4.1.3.2 加药4h后，从集水池中采集水样，每隔12 h~24 h采集一次，其他采样要求按照GB 17378.7、HY/T 176和HY/T 177的规定执行。

#### 4.1.3.3 异养菌和藻类的测定按照GB 17378.7的规定执行，铁细菌的测定按照HY/T 176的规定执行，硫酸盐还原菌的测定按照HY/T 177的规定执行。

对金属的腐蚀性

按照GB/T 18175，分别以未投加菌藻抑制剂的对照试液和投加现场使用浓度的菌藻抑制剂的实验试液，测定金属试片的腐蚀率，分别记为X1和X2。

按以下规定判定菌藻抑制剂对金属的腐蚀情况：

若X2＜X1，则有缓蚀性；

若X2＝X1，则无腐蚀性；

若X2＞X1，则有腐蚀性。

溶解性

按照GB/T 6324.1规定的方法，向过滤后的海水中投加现场使用浓度的菌藻抑制剂，并以过滤后的海水为对照，检查菌藻抑制剂与海水混合后的溶液是否混浊。如果混合溶液与对照海水一样无混浊，则表示该使用浓度下的菌藻抑制剂与海水混溶。

_________________________________